## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
141. De acuerdo con la GUÍA TÉCNICA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA, cuando se utiliza el método indirecto de caudal de aire exterior por persona para un local de categoría IDA 2, ¿qué caudal de aire por persona se debe considerar?
a) 20 l/s por persona.
b) 8 l/s por persona.
c) 5 l/s por persona.
d) 12,5 l/s por persona.

## Slide 3
142. Según la GUÍA TÉCNICA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA, el aire extraído de locales como aseos, cocinas o laboratorios químicos, que presenta un alto nivel de contaminación, se clasifica como:
a) Categoría AE 2.
b) Categoría AE 3.
c) Categoría AE 4.
d) Categoría AE 1.

## Slide 4
143. Atendiendo a las directrices de la GUÍA TÉCNICA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA, ¿qué factor de paso se utiliza para calcular las emisiones de CO2 de la energía eléctrica convencional en la península?
a) 204 g CO2/kWh.
b) 287 g CO2/kWh.
c) 649 g CO2/kWh.
d) 981 g CO2/kWh.

## Slide 5
144. Según la GUÍA TÉCNICA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA, ¿cuál es el espesor mínimo de aislamiento (en mm) para una tubería con un diámetro exterior de 40 mm que discurre por el exterior del edificio y transporta un fluido frío (>0 a 10 °C), considerando una conductividad de referencia de 0,040 W/m·K?
a) 30 mm.
b) 40 mm.
c) 50 mm.
d) 20 mm.

## Slide 6
145. De acuerdo con la GUÍA TÉCNICA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA, en el equilibrado hidráulico de los circuitos, ¿qué práctica se considera de "buena práctica" para el dimensionado de las tuberías en cuanto a la pérdida de carga?
a) Mantener una pérdida entre 5 y 10 mm.c.a. por metro.
b) Mantener una pérdida entre 20 y 40 mm.c.a. por metro.
c) No superar nunca los 15 mm.c.a. por metro.
d) Mantener una pérdida constante de 50 mm.c.a. por metro independientemente del caudal.

## Slide 7
146. Según la GUÍA TÉCNICA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA, ¿cuál es el método de control de la calidad del aire interior (IDA-C) recomendado para la mayoría de las aplicaciones prácticas mediante el uso de sondas de CO2?
a) IDA-C1 (Sin control).
b) IDA-C4 (Control por presencia).
c) IDA-C6 (Control directo por sensores).
d) IDA-C3 (Control por tiempo).

## Slide 8
147. En relación con la seguridad, la GUÍA TÉCNICA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA establece que las conexiones entre las tuberías y las enfriadoras o bombas de calor con motor eléctrico de potencia superior a 3 kW deben realizarse mediante:
a) Uniones soldadas rígidas.
b) Bridas de acero con junta de grafito.
c) Elementos flexibles.
d) Manguitos de cobre con rosca reforzada.

## Slide 9
148. Según la GUÍA TÉCNICA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA en su apartado relativo al llenado y vaciado de los circuitos, ¿qué requisitos técnicos debe cumplir la válvula automática de alivio que se instale en el tramo que conecta los circuitos cerrados al dispositivo de alimentación?
a) Tendrá un diámetro mínimo DN 20 y estará tarada a una presión igual a la máxima de servicio en el punto de conexión más 0,2 a 0,3 bar, siendo siempre menor que la presión de prueba.
b) Tendrá un diámetro mínimo DN 15 y estará tarada a una presión de 1 bar por encima de la presión de llenado, sin superar nunca la presión nominal de los emisores.
c) Tendrá un diámetro nominal de 20 mm y su tarado será equivalente a 1,5 veces la presión máxima de servicio para asegurar la apertura rápida en caso de sobrepresión.
d) Tendrá un diámetro mínimo DN 25 y su presión de tarado coincidirá exactamente con la presión de llenado del circuito para evitar golpes de ariete.

## Slide 10
149. Atendiendo a la GUÍA TÉCNICA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA, ¿cuál es el diámetro nominal (DN) mínimo de la conexión de alimentación para una instalación de refrigeración (frío) con una potencia térmica nominal inferior o igual a 70 kW?
a) DN 15.
b) DN 20.
c) DN 25.
d) DN 32.

## Slide 11
150. Según la GUÍA TÉCNICA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA, la presión inicial de la cámara de aire del vaso de expansión (Pi) debe ser:
a) Igual a la presión de llenado del circuito.
b) 0,5 bar superior a la presión máxima de servicio.
c) 1 bar por encima de la presión mínima del circuito.
d) 0,2 a 0,3 bar inferior a la presión de llenado (Pm).