## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
161. De acuerdo con la GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES, en caso de instalación de calderas de potencia superior a 70 kW, ¿qué requisito debe cumplir el dispositivo de accionamiento manual de las válvulas de seguridad para pruebas?
a) Debe permitir el bloqueo total de la válvula para evitar descargas accidentales.
b) No debe modificar el tarado de la válvula cuando sea actuado.
c) Debe estar diseñado para modificar el tarado según la presión de trabajo estacional.
d) Solo debe ser utilizable por la entidad fabricante mediante herramientas especiales.

## Slide 3
162. Según la GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES, en su apartado de Instalación de calderas de potencia superior a 70 kW, ¿qué medida es conveniente adoptar para facilitar el mantenimiento de los vasos de expansión cerrados?
a) Instalar llaves de corte en la conexión que permitan aislarlos de la instalación.
b) Conectarlos siempre sin llaves intermedias, directamente al generador de calor.
c) Situarlos en el tramo vertical de la chimenea para aprovechar el calor de los humos.
d) Utilizar exclusivamente vasos de expansión abiertos para evitar sobrepresiones.

## Slide 4
163. Siguiendo las instrucciones de la GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES para la instalación de calderas de potencia superior a 70 kW, ¿qué dispositivo es obligatorio para impedir el arranque del quemador si la circulación de agua no es adecuada?
a) Un pirómetro instalado en el colector de retorno.
b) Un termostato de humos con rearme automático.
c) Un contador de energía térmica de lectura diferencial.
d) Un interruptor de flujo.

## Slide 5
164. Según la GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES, ¿cuáles son las temperaturas de funcionamiento habituales (impulsión/retorno) para un diseño estándar de calefacción por radiadores?
a) Impulsión: 45 °C / Retorno: 35 °C.
b) Impulsión: 60 °C / Retorno: 40 °C.
c) Impulsión: 110 °C / Retorno: 80 °C.
d) Impulsión: 80 °C / Retorno: 60 °C.

## Slide 6
165. Según la GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES, ¿con qué luz de paso máxima deben protegerse mediante un filtro las válvulas automáticas de la instalación que tengan un diámetro nominal mayor que DN 15?
a) 1 mm.
b) 0,25 mm.
c) 0,50 mm.
d) 0,75 mm.

## Slide 7
166. Según la GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES, ¿cómo debe actuar la regulación en secuencia si los generadores aumentan su rendimiento trabajando a carga parcial?
a) Manteniendo en marcha un mayor número de equipos trabajando a carga parcial.
b) Manteniendo en marcha el número mínimo de generadores a su potencia nominal.
c) Apagando todos los generadores y utilizando solo el sistema de expansión.
d) Alternando el funcionamiento de los generadores cada 15 minutos exactos.

## Slide 8
167. Según la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS, ¿cuántos álabes suelen formar generalmente el rodete de las bombas centrífugas para optimizar la conducción del flujo?
a) Entre 2 y 4 álabes.
b) Entre 5 y 9 álabes.
c) Un máximo de 12 álabes.
d) Siempre un número par de álabes, entre 4 y 10.

## Slide 9
168. En relación con el montaje de las bombas circuladoras de rotor húmedo, la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS especifica que:
a) El motor debe estar siempre en posición vertical para facilitar la refrigeración.
b) Pueden instalarse en cualquier orientación según el espacio disponible.
c) Deben montarse siempre con el eje en posición horizontal.
d) Requieren la instalación obligatoria de un ventilador externo para el motor.

## Slide 10
169. Según la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de las bombas de rotor seco en comparación con las de rotor húmedo?
a) Son prácticamente silenciosas al carecer de ventilador en el motor eléctrico.
b) Son máquinas resistentes a las impurezas que contiene el líquido y a la formación de cal.
c) Poseen un rendimiento energético inferior al de las bombas circuladoras de rotor húmedo.
d) No requieren ningún tipo de mantenimiento del cierre mecánico a lo largo de su vida útil.

## Slide 11
170. Según la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS, ¿cuál es el factor determinante para calcular las pérdidas de presión primarias en las tuberías?
a) La presión de vapor del agua según la temperatura.
b) El coeficiente de cavitación del rodete.
c) La potencia mecánica suministrada al eje de la bomba.
d) El factor de fricción de Darcy (f).