## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
171. De acuerdo con la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS, ¿qué fenómeno físico define la cavitación en una bomba?
a) La entrada accidental de aire en el circuito hidráulico debido a un mal purgado inicial o a la presencia de porosidades en la tubería de aspiración.
b) El aumento repentino de la presión estática en la voluta de la bomba al trabajar fuera de su punto de diseño con caudales excesivamente bajos.
c) La vaporización del líquido debido a una reducción local de la presión absoluta por debajo de su presión de vapor.
d) El exceso de rozamiento mecánico entre el rodete en movimiento y la carcasa fija de la bomba por un desalineamiento del eje o falta de lubricación.

## Slide 3
172. Según la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS, ¿qué síntomas operativos y daños materiales se asocian directamente al fenómeno de la cavitación en el funcionamiento de una bomba?
a) La ausencia total de vibraciones y el incremento del rendimiento hidráulico debido a la menor densidad del vapor.
b) Un zumbido constante de baja frecuencia y la formación de incrustaciones calcáreas en la cara convexa de los álabes.
c) Un silbido agudo similar al de una fuga de aire comprimido y el recalentamiento por fricción del cierre mecánico.
d) Un ruido característico similar al de arena deslizándose por una superficie metálica y un picado característico en la superficie de los álabes.

## Slide 4
173. Si en una instalación de bombeo se reduce la velocidad de giro de la bomba a la mitad, según la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS, la potencia absorbida:
a) Se reduce a la mitad.
b) Se divide por cuatro.
c) Se divide por ocho.
d) Permanece inalterada si no cambia el diámetro del rodete.

## Slide 5
174. Según la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS en su parte I Bombas, ¿cuál de los siguientes sistemas de regulación del punto de funcionamiento se considera el menos eficiente energéticamente?
a) Variador de frecuencia.
b) Recorte del diámetro del rodete.
c) Válvula de estrangulamiento en serie.
d) Válvula en by-pass (paralelo).

## Slide 6
175. En la optimización del consumo de energía, la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS indica en su parte I Bombas que, para una misma potencia térmica, si aumentamos el salto de temperaturas (ΔT) en un circuito:
a) El caudal a trasegar será menor, lo que generalmente disminuye el consumo energético de transporte.
b) El caudal nominal aumentará proporcionalmente para compensar la diferencia térmica y mantener la inercia del fluido en todo el sistema.
c) El consumo eléctrico de la bomba aumentará al cubo debido al incremento de la resistencia interna del fluido al variar su viscosidad térmica.
d) La pérdida de carga total en el circuito se mantendrá constante, independientemente del volumen de agua que circule por la red de tuberías.

## Slide 7
176. Según la clasificación de la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS, ¿qué tipo de ventiladores centrífugos destacan por ser los más eficientes (mayor rendimiento)?
a) Los de álabes curvados hacia adelante.
b) Los de álabes radiales de fácil construcción.
c) Los de álabes curvados hacia atrás.
d) Los axiales murales de pequeño buje.

## Slide 8
177. Según describe la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS, en las salidas de aire de las redes de conductos que se producen en forma de chorros turbulentos:
a) La presión dinámica se transforma íntegramente en presión estática.
b) Se produce una recuperación estática automática.
c) Se produce una succión que ayuda al ventilador.
d) Toda la energía cinética del flujo se pierde.

## Slide 9
178. Según la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS, ¿cuál de las siguientes definiciones describe correctamente el funcionamiento de un ventilador helicocentrífugo en cuanto a la dirección del flujo?
a) El flujo entra y sale del rodete exclusivamente en dirección axial.
b) El flujo entra y sale del rodete exclusivamente en dirección radial.
c) El flujo entra al rodete en dirección axial y sale del rodete en dirección radial.
d) El flujo entra al rodete en dirección radial y sale del rodete en dirección axial.

## Slide 10
179. Siguiendo los rangos de funcionamiento expuestos en la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS, para que un ventilador trabaje en un "régimen adecuado" con buen rendimiento, el caudal debe situarse entre:
a) El 20 % y el 150 % del nominal.
b) El 10 % y el 50 % del nominal.
c) El 50 % y el 80 % del nominal.
d) El 85 % y el 105 % del nominal.

## Slide 11
180. Según la GUÍA TÉCNICA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS, ¿cuál es el valor máximo de pérdida de carga por metro lineal que no se recomienda superar en el diseño de redes de conductos de aire?
a) 0,1 mm.c.a. por metro lineal.
b) 1,0 mm.c.a. por metro lineal.
c) 0,01 mm.c.a. por metro lineal.
d) 5,0 mm.c.a. por metro lineal.