## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
151. Según la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, desde el punto de vista del mantenimiento eléctrico, ¿qué efecto tiene en una lámpara de vapor de sodio de alta presión con balasto inductivo un aumento del 10 % en la tensión de la red?
a) Mejora el flujo luminoso y alarga la vida útil de la lámpara.
b) Provoca un aumento de potencia que puede reducir la vida de la lámpara en más de un 50 %.
c) No tiene efectos significativos en el funcionamiento global del punto de luz gracias a la alta tolerancia térmica de los equipos inductivos.
d) Produce un parpadeo constante (efecto estroboscópico) que resulta molesto para las personas usuarias, aunque no afecta a la degradación de los electrodos.

## Slide 3
152. En relación con los "tramos singulares" definidos en la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, si a una carretera le corresponde una clase ME4, ¿qué clase de alumbrado deberá tener un tramo singular incluido en su recorrido?
a) Se mantendrá la clase ME4.
b) Un grado superior, es decir, clase ME3a.
c) Dos grados superiores, es decir, clase ME2.
d) Un grado inferior, clase ME5.

## Slide 4
153. ¿Qué tareas se incluyen específicamente dentro de la definición de "¿Trabajos de Conservación Correctiva” según la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO?
a) La limpieza periódica de los elementos ópticos, tanto interiores como exteriores, de las luminarias y sus soportes para mantener el factor de mantenimiento.
b) Los reemplazamientos masivos de lámparas y equipos auxiliares según el programa de reposición por horas de funcionamiento o depreciación del flujo.
c) Las inspecciones visuales y mediciones eléctricas preventivas.
d) Las renovaciones, modificaciones, mejoras o reparaciones que sea necesario o conveniente realizar.

## Slide 5
154. Atendiendo la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, en tramos singulares cuyas aceras o arcenes no tengan iluminación peatonal específica, ¿qué nivel luminoso mínimo deben tener respecto al previsto sobre la calzada?
a) El 25 % del previsto.
b) El 100 % (el mismo nivel).
c) El 50 % del previsto.
d) El 75 % del previsto.

## Slide 6
155. Según la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, ¿en qué unidad de medida se expresa la luminancia en las instalaciones de alumbrado?
a) En candelas por metro cuadrado (cd/m²).
b) En lux (lx).
c) En lúmenes (lm).
d) En vatios por metro cuadrado (W/m²).

## Slide 7
156. En la realización de una auditoría energética (GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO), ¿cuál es el primer paso que debe realizarse según la guía?
a) Confeccionar una relación exhaustiva (inventario) de las características y materiales de la instalación.
b) Realizar un análisis pormenorizado de las condiciones de contratación eléctrica, optimización de potencias según periodos tarifarios y estudio de la facturación de energía reactiva.
c) Evaluar técnicamente el nivel de servicio prestado mediante la realización de mediciones luminotécnicas de campo, verificando niveles de iluminancia y uniformidad en los viales.
d) Realizar una propuesta de mejora y ahorro energético.

## Slide 8
157. Según el apartado de “Alumbrado urbano” indicado en la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, ¿cuál es uno de los objetivos principales de dar un tratamiento especial al alumbrado en las entradas de las ciudades?
a) Optimizar el factor de potencia de la instalación mediante compensación de energía reactiva.
b) Permitir que las lámparas funcionen a una tensión un 10 % superior.
c) Evitar el uso de cualquier sistema de regulación de flujo.
d) Un efecto de señalización o guiado visual de la entrada de la ciudad.

## Slide 9
158. En el alumbrado de pasarelas peatonales, ¿qué clase de alumbrado se debe adoptar, según la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ¿ALUMBRADO PÚBLICO, en caso de que exista riesgo de criminalidad?
a) Clase CE1.
b) Clase CE0.
c) Clase S1.
d) Clase ME1.

## Slide 10
159. Según la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, ¿qué nivel de iluminancia media se prevé para el alumbrado diurno de un paso subterráneo peatonal?
a) 100 lux.
b) 50 lux.
c) 200 lux.
d) 500 lux.

## Slide 11
160. Dentro del mantenimiento preventivo de la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, ¿qué rendimiento mínimo respecto al inicial debe alcanzarse tras la limpieza de las luminarias?
a) 80 %.
b) 85 %.
c) 90 %.
d) 100 %.