## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
171. Según la comprobación de la central de vacío descrita en la norma UNE 179010, ¿qué componente NO es obligatorio en el sistema?
a) Depósito receptor.
b) Dos filtros bacterianos en paralelo.
c) Una trampa de drenaje.
d) Un compresor de aire seco.

## Slide 3
172. Según los requisitos para el mezclador de aire medicinal sintético de la norma UNE 179010, ¿qué dispositivo debe incluir para controlar la humedad?
a) Un filtro de carbón activo.
b) Un analizador de monóxido de carbono.
c) Un higrómetro.
d) Una válvula de purga manual.

## Slide 4
173. En lo referente a las canalizaciones, la norma UNE 179010 establece que las tuberías deben identificarse en todo su recorrido con:
a) Solo con el nombre del gas en cada toma final.
b) Pintadas íntegramente de un solo color según el gas.
c) Con etiquetas adhesivas solo en el punto de origen de la central.
d) Con colores y flechas que indiquen dirección y sentido del flujo.

## Slide 5
174. Según la recepción de gases en cisternas móviles regulada por la norma UNE 179010, ¿cuál es el plazo máximo de entrega urgente?
a) 12 horas.
b) 24 horas.
c) 48 horas.
d) 72 horas.

## Slide 6
175. Atendiendo a las comprobaciones del sistema de evacuación de gases anestésicos (SEGA) según la norma UNE 179010, ¿qué medida es necesaria en las unidades terminales?
a) Deben disponer de un sistema para impedir el reflujo de gases.
b) Deben permitir el flujo bidireccional de gases.
c) Deben estar conectadas a la red de vacío clínico general.
d) Deben ser idénticas a las de aire medicinal.

## Slide 7
176. Atendiendo a los requisitos de ventilación para el almacenamiento de recipientes móviles en la norma UNE 179010, ¿cómo deben disponerse las rejillas de ventilación según las características de los gases?
a) Rejillas superiores para gases más ligeros que el aire medicinal y rejillas inferiores para los más densos.
b) Siempre deben ser rejillas superiores para favorecer la salida del calor.
c) Rejillas inferiores únicamente, para evitar la acumulación de gases pesados en el suelo.
d) Los locales cerrados no requieren rejillas si disponen de monitorización de oxígeno.

## Slide 8
177. En el marco del mantenimiento técnico legal y según la norma UNE 179010, ¿cuál de los siguientes documentos debe conservar el centro obligatoriamente mientras los equipos a presión estén instalados?
a) El manual de usuario de fabricante en el idioma original.
b) El acta de puesta en marcha según lo exigido en el RD 2060/2008.
c) Una copia del contrato de suministro de gas licuado.
d) El registro diario de niveles de los recipientes criogénicos de los últimos 10 años.

## Slide 9
178. Según la supervisión de las canalizaciones de gases descrita en la norma UNE 179010, ¿qué acción periódica debe realizar el servicio de ingeniería/mantenimiento para garantizar la integridad del sistema?
a) Someter a las canalizaciones a pruebas periódicas de estanqueidad.
b) Cambiar las válvulas de sectorización cada dos años independientemente de su estado.
c) Pintar la totalidad de la tubería de color blanco cada cinco años.
d) Sustituir los terminales de tierra equipotencial cada semestre.

## Slide 10
179. De acuerdo con el Anexo A de la norma UNE 179010 (Ejemplo de tomas finales de gases a analizar), ¿cuántos puntos de análisis se recomiendan en Quirófano para un hospital de más de 500 camas?
a) 2 puntos.
b) 3 puntos.
c) 4 puntos.
d) 6 puntos.

## Slide 11
180. Según los requisitos para la contratación del suministro detallados en la norma UNE 179010, ¿qué plazo máximo de entrega debe comprometer la empresa adjudicataria para situaciones ordinarias?
a) 12 horas.
b) 24 horas.
c) 48 horas.
d) 72 horas.