## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
91. Según el CTE DB HS 5, ¿a qué distancia mínima debe situarse la salida de la ventilación primaria de cualquier toma de aire exterior para climatización?
a) 3 metros.
b) 6 metros.
c) 10 metros.
d) 2 metros.

## Slide 3
92. Para el dimensionado de la red de pequeña evacuación de pluviales (CTE DB HS 5), ¿entre qué valores debe estar el área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta?
a) Debe ser siempre el triple de la sección de la tubería de conexión.
b) Debe ser exactamente igual a la sección de la tubería de conexión.
c) Entre 0,5 y 1 vez la sección de la tubería a la que se conecta.
d) Entre 1,5 y 2 veces la sección de la tubería a la que se conecta.

## Slide 4
93. En la ejecución de bajantes de fundición (CTE DB HS 5), ¿qué profundidad libre debe dejarse en las juntas a enchufe y cordón tras retacar la empaquetadura?
a) 10 mm.
b) 50 mm.
c) 25 mm.
d) No se deja profundidad libre, debe rellenarse hasta el borde con mortero.

## Slide 5
94. Según el CTE DB HS 5, ¿cuál es el nivel de llenado máximo bajo el cual deben dimensionarse los colectores horizontales de aguas residuales?
a) A sección llena en régimen permanente.
b) A un cuarto de sección para evitar sobrepresiones.
c) Hasta un máximo de tres cuartos de sección.
d) Estrictamente a media sección en todos los casos.

## Slide 6
95. De acuerdo con el apartado de mantenimiento y conservación del CTE DB HS 5, ¿con qué periodicidad debe realizarse la limpieza del separador de grasas y fangos si existiera?
a) Una vez al año.
b) Cada 6 meses.
c) Cada 3 meses.
d) Trimestralmente durante los dos primeros años.

## Slide 7
96. Atendiendo al Apéndice de Terminología de la sección HS 5 del CTE, ¿cuál es la función de la "Unidad de desagüe (UD)"?
a) Medir la presión estática disponible en los distintos puntos de la red de evacuación para evitar fenómenos de succión.
b) Determinar la velocidad mínima de autolimpieza necesaria en los colectores enterrados para evitar la sedimentación de sólidos.
c) Establecer el volumen útil de almacenamiento necesario en el pozo de bombeo según el caudal de entrada de aguas residuales.
d) Representar el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de una red de evacuación.

## Slide 8
97. En la unión de bajantes de PVC (CTE DB HS 5), al utilizar colas sintéticas impermeables, ¿qué holgura debe dejarse en la copa?
a) 2 mm.
b) 10 mm.
c) 5 mm.
d) No se debe dejar holgura; el tubo debe introducirse hasta el fondo de la copa.

## Slide 9
98. Para el cálculo de las bombas de elevación (CTE DB HS 5), ¿cuál debe ser el caudal mínimo de cada bomba respecto al caudal de aportación?
a) Igual o mayor que el 125 % del caudal de aportación.
b) Igual al 100 % del caudal de aportación.
c) Al menos el 150 % del caudal de aportación.
d) El 200 % para garantizar redundancia completa.

## Slide 10
99. Según el apartado CTE DB HS 5, ¿cuál debe ser el espesor de la fábrica de ladrillo macizo para las arquetas construidas "in situ"?
a) Medio pie de espesor.
b) Un pie de espesor.
c) Dos pies de espesor.
d) 20 cm para garantizar la estanqueidad.

## Slide 11
100. Para la protección de tuberías de fundición enterradas en terrenos agresivos (CTE DB HS 5), ¿qué espesor debe tener el tubo de polietileno (PE) utilizado como funda?
a) 0,5 mm.
b) 1,0 mm.
c) 0,2 mm.
d) 0,8 mm.