## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
121. De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 7396-1: 2016, ¿qué requisito deben cumplir las conexiones flexibles (latiguillos) situadas entre cada botella o bloque de botellas y el conector de distribución (múltiple)?
a) Pueden ser de material polimérico si están reforzados con malla textil.
b) Deben ser metálicas y cumplir con la Norma ISO 21969.
c) Se pueden utilizar para inmovilizar la botella y evitar que se caiga.
d) Deben tener una longitud mínima de 2 metros para facilitar la maniobra.

## Slide 3
122. Según los límites de seguridad en el diseño de sistemas de distribución de la norma UNE-EN ISO 7396-1: 2016, para gases medicinales comprimidos (excepto aire motriz), la presión en cualquier unidad terminal en condición de primer fallo de un regulador no debe exceder de:
a) 600 kPa.
b) 1.200 kPa.
c) 1.000 kPa.
d) 800 kPa.

## Slide 4
123. Atendiendo a las especificaciones de los sistemas de suministro para vacío en la norma UNE-EN ISO 7396-1: 2016, ¿cuál es la clasificación mínima que debe tener cada filtro bacteriano instalado?
a) HEPA ISO 35H o mejor.
b) Grado quirúrgico 0,1 micras.
c) ISO 15H de baja pérdida de carga.
d) ULPA U15 para retención de virus.

## Slide 5
124. Según la norma UNE-EN ISO 7396-1: 2016, ¿qué condición técnica debe cumplirse respecto a la visibilidad del estado de funcionamiento de todas las válvulas de corte del sistema?
a) El estado solo debe ser verificable mediante el panel central de alarmas.
b) Debe estar claro por observación directa si la válvula está abierta o cerrada.
c) El mando de la válvula debe tener obligatoriamente un manómetro adyacente.
d) La válvula debe estar siempre iluminada por una señal de emergencia.

## Slide 6
125. De acuerdo con los requisitos de ubicación de la norma UNE-EN ISO 7396-1: 2016, las válvulas de corte de zona deben situarse obligatoriamente:
a) En la planta baja del edificio, junto a los ascendentes.
b) En una sala técnica cerrada bajo llave fuera de la zona clínica.
c) En el mismo piso que las unidades terminales sobre las que actúan.
d) A una distancia no superior a 10 metros de la central de gases.

## Slide 7
126. Respecto al alojamiento de las válvulas de corte de zona, la norma UNE-EN ISO 7396-1: 2016 específica que la ventilación de las cajas que las contienen debe:
a) Salir directamente al exterior del edificio mediante conducto.
b) Estar sellada herméticamente para evitar fugas de gas a la sala.
c) Salir a la propia sala para impedir la acumulación de gas dentro de la caja.
d) Conectarse al sistema de extracción de aire acondicionado del hospital.

## Slide 8
127. Según la norma UNE-EN ISO 7396-1: 2016, cuando se utilizan conectores selectivos del gas como alternativa a las unidades terminales, ¿cuáles son los tipos aceptados específicamente?
a) Conectores de bayoneta de acoplamiento rápido universal.
b) Racores de compresión para tubería de cobre de 15 mm.
c) Válvulas de esfera con purga roscada.
d) Cuerpos de un conector NIST, DISS o SIS.

## Slide 9
128. Atendiendo al marcado de las canalizaciones en la norma UNE-EN ISO 7396-1: 2016, ¿cuál de los siguientes requisitos es obligatorio para la identificación del gas?
a) El marcado debe incluir obligatoriamente flechas que denoten la dirección del flujo.
b) Las letras deben tener una altura mínima de 10 mm.
c) El nombre del gas debe aparecer cada 5 metros de tubería.
d) Solo se permite el uso de etiquetas metálicas grabadas.

## Slide 10
129. De acuerdo con las recomendaciones de presión de la norma UNE-EN ISO 7396-1: 2016, si una instalación suministra gases a diferentes presiones nominales, ¿cómo debería configurarse la presión del óxido nitroso?
a) Debe ser superior a la del oxígeno para asegurar la mezcla.
b) Debe ser inferior a la del oxígeno y la del aire para uso médico.
c) Debe ser exactamente igual a la presión del aire motriz.
d) Debe variar automáticamente en función del consumo de la planta.

## Slide 11
130. Según los requisitos de ubicación establecidos en la norma UNE-EN ISO 7396-1: 2016 para asegurar la pureza del aire médico, ¿cuál es la condición que debe cumplir la toma de aire ambiente para los compresores de aire?
a) Debe ubicarse en el interior de la sala de máquinas para aprovechar la temperatura estable.
b) Debe estar situada preferiblemente cerca de las zonas de carga y descarga de residuos hospitalarios para facilitar su inspección.
c) Debe estar ubicada donde exista una contaminación mínima, alejada de evacuaciones de motores de combustión, chimeneas o descargas de sistemas de vacío.
d) Debe instalarse obligatoriamente en la fachada orientada al norte para garantizar aire más frío.