## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
131. De acuerdo con las especificaciones técnicas de la norma UNE-EN ISO 7396-1: 2016, ¿qué sensor de seguridad debe integrar obligatoriamente una unidad concentradora de oxígeno, instalado en el sistema de canalización aguas abajo de todas las unidades acondicionadoras?
a) Un sensor de flujo másico térmico.
b) Un sensor de presión diferencial para el lecho filtrante.
c) Al menos un sensor de alarma de monóxido de carbono (CO).
d) Un sensor de detección de presencia de nitrógeno residual.

## Slide 3
132. Según la clasificación de gases de la norma UNE 179010, ¿cuáles son los parámetros físicos de un "gas criogénico"?
a) Se licua a 2 bares y a una temperatura de –100 °C.
b) Se licua a presión de 1,013 bares y a una temperatura por debajo de –150 °C.
c) Se licua a 5 bares y a una temperatura de –200 °C.
d) Cualquier gas que se mantenga líquido a temperatura ambiente bajo alta presión.

## Slide 4
133. Siguiendo los parámetros técnicos de la norma UNE 179010, ¿cuál es el valor de presión absoluta para activar la alarma de emergencia por aumento de presión en la canalización de vacío?
a) Superior a 10 KPa absolutos.
b) Superior a 33 KPa absolutos.
c) Superior a 66 KPa absolutos.
d) Superior a 100 KPa absolutos.

## Slide 5
134. En relación con el control de stock, la norma UNE 179010 establece que no se recomienda la instalación de recipientes criogénicos fijos para consumos inferiores a:
a) 100 Nm³/mes.
b) 500 Nm³/mes.
c) 1000 Nm³/mes.
d) 5000 Nm³/mes.

## Slide 6
135. Bajo la terminología de la norma UNE 179010, ¿qué nombre recibe la válvula que mantiene presión positiva en la bala para evitar contaminación interna?
a) Válvula de presión residual.
b) Válvula de seguridad.
c) Válvula unidireccional.
d) Manorreductor.

## Slide 7
136. De acuerdo con los requisitos técnicos de las canalizaciones en la norma UNE 179010, ¿en qué punto específico debe conectarse la red a un terminal de tierra equipotencial?
a) Únicamente en la salida de cada central de gases.
b) En cada cuadro de sectorización de planta.
c) No es necesaria la toma de tierra si la tubería es de cobre.
d) En un punto cercano a la entrada del edificio.

## Slide 8
137. Según las especificaciones de la norma UNE 179010 para el mezclador de aire medicinal sintético, ¿cuál es el rango de caudal que debe suministrar con total precisión en su composición?
a) Entre 0 y 50 Nm³/h.
b) Entre 0 y 100 Nm³/h.
c) Entre 0 y 200 Nm³/h.
d) Siempre un caudal fijo de 150 Nm³/h.

## Slide 9
138. Atendiendo a las normas de almacenamiento de botellas de gas (recipientes móviles) de la norma UNE 179010, ¿cuál es la posición obligatoria de almacenamiento?
a) Siempre en posición horizontal sobre estanterías ignífugas.
b) En posición vertical, a menos que la naturaleza del gas y su envase exijan otra posición expresamente.
c) Inclinadas a 45 grados para facilitar el control de presión.
d) La disposición en el recinto de almacenamiento es indiferente desde el punto de vista normativo, siempre que las botellas estén debidamente sujetas con cadenas o cinchas textiles para evitar su caída.

## Slide 10
139. Siguiendo el protocolo de manipulación de la norma UNE 179010, ¿qué acción técnica es obligatoria antes de iniciar el trasvase de gas desde una cisterna a un recipiente criogénico fijo?
a) Realizar una prueba de presión hidrostática en la manguera.
b) Calentar la válvula de recepción para evitar la congelación.
c) Engrasar las conexiones para asegurar la estanqueidad.
d) Purgar las mangueras de conexión con el gas correspondiente.

## Slide 11
140. En el marco de la supervisión de canalizaciones de la norma UNE 179010, ¿qué prueba periódica debe realizar el servicio de ingeniería/mantenimiento para garantizar la ausencia de fugas?
a) Pruebas periódicas de estanqueidad.
b) Pruebas de ultrasonido en cada codo de la instalación.
c) Sustitución de juntas de estanqueidad cada seis meses.
d) Llenado de la red con agua jabonosa a alta presión.